| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ###### ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ##### ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:Λεωφ.Ελευθερίας και Ευκλείδη-Ελεούσα Τ.Κ.:454 45 ΤΗΛ.2653360008 FAX:2651062794 Πληροφ.: Σταύρου Αγγελική e-mail:lstaurou@zitsa.gov.gr | Ελεούσα 9-4-2015 # Αριθ.Πρωτ.:5632 |
| --- | --- |

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Δήμου Ζίτσας ανακοινώνει ότι το Γραφείο Προμηθειών του Δ.Ζίτσας προτίθεται να προβεί στην  προμήθεια λοιπού εξοπλισμού(ηλεκτρικός πίνακας για αντλιοστάσιο στην Τ.Κ. Βουτσαρά του Δήμου) ,με απευθείας ανάθεση,συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.166,00€(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Κατόπιν τούτου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου  έως 14-4-2015 ,ώρα 13.00μ.μ.

Αρμόδιος Υπάλληλος Σταύρου Αγγελική τηλ.2653360008-FAX 2651062794

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι τύπου πεδίου κατασκευασμένος από λαμαρίνα DKP

πάχους 1,5 mm βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή βαθμού προστασίας IP43.

Οι διαστάσεις του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι πλάτος 180 cm  βάθος 45cm ύψος 125

cm και θα φέρει βάση από ενισχυμένη σιδερογωνιά ύψους 50 cm.

Ο  πίνακας θα παραδοθεί πλήρως συναρμολογημένος με όλα τα όργανα τις συρματώσεις καθώς και κάθε άλλο εξάρτημα ακόμη και αν δεν αναφέρεται ιδιαίτερα παρακάτω το οποίο είναι αναγκαίο για την ομαλή λειτουργία.

Ό ηλεκτρικός πίνακας θα  συνοδεύεται με πλήρη ηλεκτρολογικά σχέδια και τα

πιστοποιητικά του κατασκευαστή.

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα αποτελείτε:

Α) Πεδίο εισόδου  που θα περιλαμβάνει:

| α/α | Περιγραφή | Τεμάχια | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Τριπολικός διακόπτης ισχύος 3Χ400Α | Τεμ. | 1 |
| 2 | Βάσεις μαχαιρωτών ασφαλειών ΒΟΧ 400Α | Τεμ. | 3 |
| 3 | Φυσίγγια μαχαιρωτά 250 Α | Τεμ. | 3 |
| 4 | Πηνία αμπερομέτρων 300/5 | Τεμ. | 3 |
| 5 | Αμπερόμετρα 3000/5 | Τεμ. | 3 |
| 6 | Βολτόμετρο 0-500 V | Τεμ. | 1 |
| 7 | Μεταγωγέας βολτομέτρου εφτά θέσεων | Τεμ. | 1 |
| 8 | Ενδεικτικές λυχνίες Φ 22 230 V | Tem. | 3 |

Β) Πεδίο βοηθητικών κυκλωμάτων αυτοματισμού και χειρισμού των αντλιών

που θα περιλαμβάνει:

| α/α | Περιγραφή | Τεμάχια | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Βάσεις νεοζέτ 35Α | Τεμ. | 3 |
| 2 | Αποχετευτές υπερτάσεων | Τεμ. | 4 |
| 3 | Μετασχηματιστής in 400 V/230V out 400 VA | Τεμ. | 1 |
| 4 | Ασφαλειοθήκες μονοπολικές | Τεμ. | 3 |
| 5 | Ασφαλειοθήκες διπολικές | Τεμ. | 2 |
| 6 | Μικροαυτόματος 1 Χ 6 Α | Τεμ. | 2 |
| 7 | Μικροαυτόματος 1Χ10 Α | Τεμ. | 1 |
| 8 | Μικροαυτόματος 1Χ16 Α | Τεμ. | 1 |
| 9 | Μικροαυτόματος 3 Χ16 Α | Τεμ. | 1 |
| 10 | Χρονοδιακόπτης με εφεδρεία | Τεμ. | 1 |
| 11 | Χρονικά με επιλογή ρύθμισης sec/ min/hour | Τεμ. | 3 |
| 12 | Βάσεις για μικρορελέ δύο επαφών | Τεμ. | 7 |
| 13 | Μικρορελέ δύο επαφών | Τεμ. | 4 |
| 14 | Επιτηρητής ασυμμετρίας | Τεμ. | 1 |
| 15 | Ενισχυτής φλοτέρ | Τεμ. | 1 |
| 16 | Εναλλάκτης αντλιών | Τεμ. | 1 |
| 17 | Ενδεικτικές λυχνίες Φ 22 230 V | Τεμ. | 3 |
| 18 | Διακόπτες χειρισμού Φ22 1-0-2 | Τεμ. | 3 |

Γ) Πεδίο πρώτης αντλίας που θα περιλαμβάνει:

| α/α | Περιγραφή | Τεμάχια | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αυτόματος διακόπτης ισχύος 250 A με ηλεκτρονική μονάδα προστασίας υπερέντασης και βραχυκυκλώματος με δυνατότητα επιλογής χρονικής καθυστέρησης. | Τεμ. | 1 |
| 2 | Ομαλός εκκινητής ισχύος 160 KW με τα παρακάτω χαρακτηρίστηκα Ομαλό ξεκίνημα Ομαλό σταμάτημα Ρύθμιση ράμπας 40….100% Ρύθμιση χρόνου 0,1…20 sec Περιορισμός ρεύματος 1,3….5x I e Ενσωματωμένο ρελέ BY – PASS Ενσωματωμένη προστασία του κινητήρα μέσω ηλεκτρονικού θερμικού | Τεμ. | 1 |
| 3 | Βάσεις για μικρορελέ δύο επαφών | Τεμ. | 5 |
| 4 | Μικρορελέ δύο επαφών | Τεμ. | 4 |
| 5 | Ηλεκτρόδια στάθμης | Τεμ. | 1 |
| 6 | Ενδεικτικές λυχνίες Φ 22 230 V | Τεμ. | 3 |

Δ) Πεδίο δεύτερης  αντλίας που θα περιλαμβάνει:

| α/α | Περιγραφή | Τεμάχια | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αυτόματος διακόπτης ισχύος 250 A με ηλεκτρονική μονάδα προστασίας υπερέντασης και βραχυκυκλώματος με δυνατότητα επιλογής χρονικής καθυστέρησης. | Τεμ. | 1 |
| 2 | Ομαλός εκκινητής ισχύος 160 KW με τα παρακάτω χαρακτηρίστηκα Ομαλό ξεκίνημα Ομαλό σταμάτημα Ρύθμιση ράμπας 40….100% Ρύθμιση χρόνου 0,1…20 sec Περιορισμός ρεύματος 1,3….5x I e Ενσωματωμένο ρελέ BY – PASS Ενσωματωμένη προστασία του κινητήρα μέσω ηλεκτρονικού θερμικού | Τεμ. | 1 |
| 3 | Βάσεις για μικρορελέ δύο επαφών | Τεμ. | 5 |
| 4 | Μικρορελέ δύο επαφών | Τεμ. | 4 |
| 5 | Ηλεκτρόδια στάθμης | Τεμ. | 1 |
| 6 | Ενδεικτικές λυχνίες Φ 22 230 V | Τεμ. | 3 |

Ενδεικτικός προϋπολογισμός:

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ | Τεμ. | 1 |  | 4.200,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 4.200,00 |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 23% | 966,00 |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | 5.166,00 |

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ